### 机房动力环境监控技术要求

（1）总体要求

应提供技术成熟、符合国际标准、具有开放性的软、硬件产品，为系统的高可靠性提供保障。

提供的软、硬件配置应具备一定的可扩充和升级能力，以支持应用功能的进一步扩充，为系统的可维护性提供保障。

（2）系统架构

动环监控系统需通过SNMP标准化数据接口将数据无缝接入园区集中监控管理平台。

监控系统整体规划如下：

结构规划：集中监控中心系统具有开放性系统架构，集中监控中心系统与各分机房系统采用SNMP标准化接口进行数据的互通。

机房采用智能网关采集器或工控机进行本地机房动环监控数据的采集、处理和存储，并配置短信、电话报警功能进行本地报警，同时主动将变化的数据以SNMP方式发送至总部现有的集中监控管理平台。

(3) 本地站功能要求

系统界面模块:

系统支持全中文界面，图形化设计，支持电子地图功能。界面的结构、层次应清晰明了，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，场景仿真。

同时，在本子系统的主界面上为各功能模组设置访问按钮，通过点击进入各功能模组界面（电子地图），以便对分组的监控设备进行更清晰、更有针对性的监控。

系统提供集成开发环境，利用各种界面元素（例如按钮、圆、矩形、直线、图片、实时曲线、历史曲线等）及编辑工具，使管理人员可以根据自己的需求设计个性化界面。例如对界面的框架结构进行调整、对监控单元的位置进行调整等。在使用过程中，对界面的修改应能在线进行。

(4) 数据管理功能

实时数据：系统应能够监控到相关设备的实时参数，并能通过曲线趋势图进行显示。

历史数据：对预设的监控对象有关参数，系统应自动保存历史数据。任何历史数据必须有操作密码才能进行修改或删除，保证数据的可靠性、安全性。

曲线可以提供自定义时间跨度（如某一天的8:20-8:45）生成用户所需图表；历史数据曲线的时间刻度可随不同图表的不同的时间跨度变化，为防止病毒感染文件，造成历史数据文件的破坏，历史曲线的数据需保存在数据库中。

系统所有的数据应可以保存2年以上。

本地备份：系统应具有本地备份能力，可以通过可执行文件对系统整体在线（不停止运行状态下）备份，生成一个整体的备份文件，在系统遭到破坏时，可通过备份文件根据指引进行系统恢复。

(5) 数据查询功能

通过把各监控单元数据存储到本地站数据库，对数据进行分类归组，在查询数据时，可设置各种查询条件过滤不相关数据，以实现查询功能。

系统应对每一个监控单元（设备）的所能监控到的一切工作状态、工作参量等内容提供简单、直接的的查询方式，查询的结果可以输出(输出为EXCEL表格)及打印。同时系统的查询方式可以根据查询条件过滤不关心的内容，要求直观、简洁，又不失完整性。同时可以保存设置固定的查询条件模块，下次可直接调用该模块进行查询，而不用再进行逐一的过滤筛选。

(6) 日志管理功能

系统通过对历史运行数据按时间进行分类，从而实现日志管理功能。

系统须提供基于数据库的日志功能。

系统日志应至少包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志、值班日志等。所有日志可以根据查询条件即时生成报表，并可打印输出。

系统日志原则上不可被任何人修改；除最高级用户外，系统日志也不能被删除。

系统日志的默认保存时间为三年。超过保存时间需要删除时，由最高级用户根据时间段进行删除。

(7) 报警管理

报警可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理。

报警分组功能，不同的设备报警信息发给相对应的专业管理人员。

系统具有排班报警管理功能，可根据值班状况选择报警发送对象，非值班时间将不收到报警。

报警的过程需分为预警、报警，可设定不同的阈值和缓冲区间值设置功能，确保系统报警精确。

系统需具有防误报警功能，可对报警值设定连续报警时间和恢复稳定时间，避免空调冷凝水、温度临界浮动等特殊情况出现时频繁、大量的出现告警。

### 4.11.5主要设备技术要求

具体参数及设备要求详见工程量清单。

| 1.2 设备报价明细表(圆楼、2#-4#楼) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：济南超算中心科技园项目一期智能化工程-圆楼、2#-4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/原产地 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 13 | 计算机机房-动环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.15 | 触屏一体机 | 9.7” | 国产/ 中国 | 国产 | 台 | 2 |  |  |
| 13.16 | 200W红外半球 | DS-2CD3325 | 海康/ 浙江 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 8 |  |  |
| 13.17 | 网络硬盘录像机 | DS-7808NB-K2/8P | 海康/ 浙江 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |
| 13.18 | 出门按钮 | 04L | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 5 |  |  |
| 13.19 | 电磁锁 | 280GF | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 3 |  |  |
| 13.20 | 电插锁 | 280GY | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 2 |  |  |
| 13.21 | 电锁电源 | AF210 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 1 |  |  |
| 13.22 | 中文门禁控制器软件 | DCSmode | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 套 | 1 |  |  |
| 13.23 | 软件模块 | DZmode | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 套 | 1 |  |  |
| 13.24 | 读卡器 | F18 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 5 |  |  |
| 13.25 | 短信报警系统 | GSM | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 套 | 2 |  |  |
| 13.26 | 声光报警系统 | HH103 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 套 | 2 |  |  |
| 13.27 | 进门卡 | IC | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 张 | 30 |  |  |
| 13.28 | 动环集中监控中心软件 | IMCenter | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 套 | 1 |  |  |
| 13.29 | 漏水监测系统(冷通道) | PC-1 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 套 | 5 |  |  |
| 13.30 | 转换器 | R485 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 1 |  |  |
| 13.31 | 动环监控主机 | SE-5108 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 2 |  |  |
| 13.32 | 单门控制器 | T01 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 2 |  |  |
| 13.33 | 双门控制器 | T02 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 台 | 2 |  |  |
| 13.34 | 温湿度传感器 | TH01 | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 支 | 5 |  |  |
| 13.35 | 光电烟感探测器 | YG-B | 华夏运通/ 北京 | 北京华夏运通科技有限公司 | 支 | 5 |  |  |
| 13.36 | 动环集中监控服务器 | NF5280M5 | 浪潮/ 山东 | 浪潮集团有限公司 | 台 | 1 |  |  |
| 13.51 | 硬盘 | 6T | 希捷/ 江苏 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 台 | 1 |  |  |
| 注：本表单独列项，计入工程投标报价。本表随工程量清单同时提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |